配电箱（柜）质量技术要求

  - 柜体材料：配电柜均为型材结构，均需配置电流，电压表，指示灯等显示装置；凡涉及二次电路的，需全面考虑二次元气件的配套。箱体采用优质冷扎钢板。柜体钢板厚度不小于2mm，防护等级：参考有关图纸。

  - 柜体制作：配电箱（柜）的焊接、螺栓连接均应牢固，焊缝应均匀、光洁，无焊皮、焊穿、气孔等不良现象；

  - 所有装配螺栓、螺母、垫片等均应镀锌件，螺栓连接应有平、弹簧垫圈。配电箱（柜）内的零部件、开孔边缘应平整光滑、无毛刺及裂口等。

  - 箱（柜）的活动部件启闭灵活，在开闭过程中不得损坏涂层或镀层，开启角度不小于90°，门锁采用暗锁，门锁应牢固可靠，在锁上后不应有明显的晃动，门铰链采用金属镀铬，当门长大于1.2米时装设三个铰链，小于1.2米时可采用两个，铰链应有足够的承重能力，在四倍自重时（但不小于10KG）保证不会产生永久性变形。配电箱（柜）的门与门、门与壳体之间的缝隙均匀一致，缝隙差小于1mm，缝长大于1米时，均匀差不大于1.5mm。

  - 箱体预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封附件；

  - 柜体表面：箱体表面必须磷化、酸洗、除锈工序，表面喷塑光洁、平整、接地可靠。暗装箱箱体采用热镀锌处理。配电箱（柜）生产前必须提供配电箱色卡供甲方、监理、施工单位选色，色卡确定后方可进行生产。

  - 柜（箱）内配线：整齐，无绞接现象。配电箱总开关到分开关要用铜排连接（不能有裸导体）并符合规范验收要求，不能用铜线连接。

  - 导线连接紧密，不伤芯线，不断股。导线弯曲不能有死弯，应留有维修的间距。导线布设时不得贴近带电部件和尖锐边角处，同一回路导线穿过金属孔洞时所有相线和中性线应从同一孔穿过，并要求在穿孔部位加上光滑的衬套。同一端子上不应超过二根导线，应采用过渡端子进行连接。端子上的螺丝钉应配置齐全，同时预留适量备用端子孔。导线的两端要求有清晰、牢固的打印编号，编号应与所提供的电路原理、控制图一致。连接固定件与活动件的导线必须预留裕量，并要求用套管加以保护，在活动件运动时不得受到损伤。

  - 柜（箱）内母线须为高导电率、电镀锡、矩形实心裸铜排制成，母线弯曲处不准有裂纹，表面不得有压痕、凹坑、毛刺等缺陷；母线涂层应均匀，无流痕、刷痕、皱纹等缺陷，搭接面不得粘漆，母线的支持件应牢固可靠，排列布置合理，能承受设计要求的电力负荷和热应力；母线各相以颜色区分，相色的要求为：L1相（A相）为黄色、L2相（B相）为绿色、L3相（C相）为红色、中性线（N线）为淡蓝色、保护接地线（PE线）为黄绿双色；直流电源的正极为棕色、负极为蓝色，接地中线为淡蓝色，相线和中性母线须为同等截面。母线穿越金属隔板时，应在穿越处加强定位固定；绝缘导线与母线进行固定时必须采取防转动措施，严禁利用接触面的摩擦力作为防转动措施；母线的支持件应牢固可靠，排列布置合理，能承受设计要求的电力负荷和热应力；母线穿越金属隔板时，应在穿越处加强定位固定；绝缘导线与母线进行固定时必须采取防转动措施，严禁利用接触面的摩擦力作为防转动措施；

  - 柜内导线绝缘防护：所有电气连接铜端子表面、铜母线连接段搭接面的表面均应做表面搪锡处理，箱柜内的铜排接线应有有效的保护装置，铜排整体镀锡并加绝缘隔板；所有导线端头压接铜接头并加绝缘橡胶套及绝缘子。非标悬挂配电箱内应加有效防护板。

  - 柜（箱）内每路配电开关及保护装置的规格、型号，应符合设计参数的技术要求。开关动作灵活可靠，带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1S。

  - 开关的操作机构应清楚地标示接通、断开位置和试验位置，配电柜的正面的操作手柄上方应粘贴该回路的用途、回路编号的标示牌，标示牌应用不易毁损的材料制作。

  - 箱（柜）内的电气元器件：所有元器件应严格按照合同、图纸或我方要求进行选用，若有变动我方将另行通知，图纸上未注明的辅助性器件应选用取得生产许可证的厂家的合格产品。箱（柜）进场时，需提供本项目元器件采购合同原件。

  - 元器件在箱（柜）内的安装应紧固，不得有打滑或损坏镀层现象，并有防松措施，紧固件（含后期接线用螺栓或螺钉）应配置齐全。

  - 接地及保护：柜内分别设置零线（N）和保护地线（PE线）汇流排，其中动力柜内主线用铜排制作，零线和保护地线经汇流排配出。（落地柜使用导电带接地）

  - 所有柜（箱）体标识（有机玻璃标牌、号码套管热压打字）清晰，线号明显清晰，柜内元器件均标有与图纸相符的编号，并附有系统原理图或接线图，电路图中各参数要求与实物相一致，并要过塑处理，用2mm厚阻燃性透明板嵌于箱、柜门后，重要控制二次回路也需附图，随配电箱（柜）配套供货。

  - 每个配电柜（箱）应配备铭牌，材料选用304不锈钢，须牢固着于设备显著位置。铭牌中至少有产品名称、型号、厂家名称、主要技术参数、出厂编号、生产日期等，铭牌应固定在前面板显见处，具体位置应美观合理。

  - 需提供与柜体一致的PCCC认证证书，生产许可证及有效的型式试验报告。

  - 柜内单台上下通风良好，必须配备柜内及主母排温度两段测控自动风冷系统总成，当机柜内及主母排温度任一项达到设定温度时，指令驱动柜内风机强制风冷，当机柜内及主母排温度均低于设定温度时，风机停止工作。

  - 安装在高、低压配电柜内的微机综合自动化系统和智能仪表由盘厂负责接线安装。所涉及的配合调试等工作的费用含在本合同中，以后不得以任何理由向业主要求追加费用。低压配电柜每个开关抽屉面板上需对应安装多功能仪表（品牌型号按《附件2-配电柜（箱）技术要求》的规定），并在柜体后侧统一预留多功能仪表二次采集接线端子。

  - 其它未提及的配电箱柜的电气性能均应能满足《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2015、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997等相应国家规范、标准的要求。

  - 供货时需提供元器件厂家为本项目出具所有产品的质量承诺书。

配电箱的外型尺寸偏差见下表：

附表1（单位：mm）

| 尺寸范围 | 偏差值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高 | 宽 | 深 |
| ＜300 | ±1.05 | ±1.05 | ±1.05 |
| 301～500 | ±1.4 | ±1.4 | ±1.4 |
| 501～1000 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 |

配电柜的外型尺寸偏差见下表：

附表2（单位：mm）

| 尺寸范围 | 偏差值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高 | 宽 | 深 |
| 400～1000 | —— | 0~-1.4 | ±1.5 |
| 1001～2000 | ±2.2 | 0~-2.3 | ±1.85 |
| 2001～3000 | ±2.7 | —— | —— |

箱柜的垂直度偏差要求见下表：

附表3（单位：mm）

| 尺寸范围 | 垂直度公差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 侧面 | 后面 | 底面 |
| 401～1600 | 2 | 2 | 2 |
| 1601～2500 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |

另：合同条款中应明确对于材料或其他技术要求不符合招标文件的违约责任处理。